AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ARCHITEKTŪRINIAI sprendiniai:

Mažeikių sporto ir pramogų centras planuojamas sklype adresu Sedos g. 55, Stadiono tvenkinio šiaurės vakarų pusės krante.

Sklypo plano sprendiniai

Sklypo sprendiniai grindžiami esama gamtine ir urbanistine situacija, detaliojo plano bei planuojamo Juopelkio parko sprendiniais. Pastato tūriai projektuojami pasukti pagal esamą aplinkinį  užstatymą bei greta esantį gatvių tinklą. Tarp pastato ir gatvių sakryžos numatoma vienodo medžiagiškumo aikštė lankytojams ir transporto priemonėms, pėsčiųjų zona atskiriama tik pakeliant ją per borto aukštį. Automobilių parkingas suplanuotas 149 automobiliams (tame tarpe 4 vietos invalidų automobiliams prie pagrindinio įėjimo), taip pat 3 vietos žiūrovų/lankytojų autobusams bei 3 vietos komandų autobusasms. Aikštės danga numatoma betoninė- segmentinė, paliekant galimybę demontuojant prieiti prie sklype esančio vandentiekio linijos.

Numatomas pastatas susideda iš dviejų dalių – universalios salės bei baseino su sveikatingumo centru. Šios dvi dalys gali funkcionuoti atskirai, nepriklausomai viena nuo kitos.

Pagrindinis įėjimas į pastatą numatomas iš parkingo pusės, taip pat įėjimas numatytas ir nuo tvenkinio pusės, kur šiuo metu yra įrenginėjamas apžvalginis takas su poilsio aikštelėmis.

Sporto komplekso architektūriniai sprendiniai:

Siūlomas architektūrinis sprendimas grindžiamas racionalumo, konstruktyvumo, saikingumo kriterijais. Pastato tūrių geometrija atitinka programinių pastato dalių ergonomiką. Stačiakampiai gretasieniai tūriai komponuojami atveriant ir akcentuojant bei sukuriant trauką į pagrindinį komplekso įėjimą ir atveriant vidaus erdves į vandens telkinio pusę. Fasadų apdailai siūlomo medžio ir betoninį paviršių imituojančios medžiagos, kurios kontrastuotų su vidaus erdvėse naudojama ryškių spalvų apdaila.

Pagrindiniai rodikliai

| Rodiklis | Baseinas | Universali sporto salė | Viso |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklypo plotas (pagal detalųjį planą) | - | - | 17239 m² |
| Pastato bendras plotas | 3350 m² +500 m² (techninės patalpos rūsyje) | 4770 m² | 8120 m² +500 m² (techninės patalpos rūsyje) |
| Pastato tūris | 55.170m³ |
| Užstatymo plotas | 5300 m² |
| Užstatymo tankis | 30 % |
| Užstatymo intensyvumas | 47% |
| Užstatymo aukštis | 11m | 15m | - |

- Universali sporto salė

Salė projektuojama per 2 aukštus, dalis žiūrovų tribūnų patenka į trečio aukšto lygį. I aukšto lygyje projektuojamas vestibiulis, lankytojų rūbinės ir sanmazgai, 1500 žiūrovų talpinant universali sporto salė, komandų, trenerių, teisėjų persirengimo patalpos, medicinos punktas. Vestibiulyje projektuojami laiptai ir liftas į II aukštą, vestibiulio gilumoje numatomas maitinimo blokas su lauko terasa ir vaizdu į tvenkinio pusę.

Universali sporto salė projektuojama įgilinta 0.5m, neviršijant detaliajame plane nurodyto aukščio reglamento (15m). Universalioje salėje komponuojamos 2 krepšinio aikštelės po 24x13m tenkinančios minimalius FIBA gabaritų standartus, tinkamos treniruotėms ir vietinės reikšmės varžyboms. Išskleidus teleskopines žiūrovų tribūnas, markiruojama FIBA varžybų gabaritus atitinkanti aikštelė 28x15m. Toks salės suplanavimas leistų čia organizuoti įvairaus lygio, tame tarpe ir aukščiausio komandų treniruočių stovyklas, vykdyti įvairaus lygio varžybas.

II aukšto lygyje  numatomi vartai į stacionarias ir mobiliasias tribūnas, žiūrovu sanmazgai, baras su vaizdu į salę bei VIP klientų patalpa, į kurią numatytas ir atskiras patekimas laiptine, taip pat administracinės patalpos.

- Baseino pastatas

Baseino pastatas projektuojamas 2-jų lygių (aukštų) su rūsio aukštu pa dalimi baseinų patalpa, joje numatoma  baseino techninės patalpos ir technologinė įranga.

I aukšto lygyje projektuojami programoje numatyti elementai - 4-rių takelių 25m ilgio baseinas, kurio vieną iš takelių siūlome daryti mažesnio gylio, su vandens procedūrų įrengimais: kaskadomis, masažo purkštukais ir pan., SPA zona su vaikų baseinais, sūkurinėmis voniomis, keturių tipų pirtimis bei siūloma vandens čiuožykla. Baseino patalpa orientuota į pietų pusę, į tvekinio pusę orientuota siena numatyta skaidri, greta įrengiant dengtą lauko terasą su galimybe išplėsti SPA zoną lauke (lauko masažinė vonia, kubilai ir pan.). Taip pat I-ajame aukšte numatoma recepcija, rūbinė, vestibiulis ir patalpa bendruomenės reikmėms – biblioteka arba trasformuojama konferencijų salė/ klasė.

60m  bėgimo takas su šuoliaduobe projektuojamas atskirame tūryje II aukšte. Greta jo numatytos sveikatingumo centro patalpos, susidedančios iš universalių salių eilės, naudojamų treniruotėms, fitnesui, aerobikai bei paskaitoms. Šios salės turi vizualinį ryšį su baseino sale.

Baseino, spa ir sveikatingumo centro rūbinės išdėstytos pirmame aukšte. Jos skirtos baseino bei sveikatingumo centro (treniruoklių, aerobikos salių, šokių pamokų ir t.t.) lankytojams. Iš rūbinių patenkama tiesiogiai į baseino salę arba per laiptinė į II a. esančias sporto sales bei bėgimo takelius. Neįgaliųjų lankytojų rūbinė numatyta netoli recepcijos, iš jos koridoriumi patenkama į baseino salę arba liftu į sveikatingumo centrą. Į jį taip pat yra numatytas patekimas tiesiogiai iš I aukšto holo. Jis numatytas tokiam atvejui, kuomet sveikatingumo centro dalyviams baseino rūbinė nereikalinga (paskaitos), arba persirengimo patalpa užimta lankytojų (pvz. kai sveikatingumo centras veikia atskirai nuo baseino, o sportininkų persirengia universaliosios salės rūbinės).

Inžineriniai sprendiniai:

konstrukcijos

Kompleksas projektuojamas atskirais temperatūriniais - deformaciniais blokais, sporto salės blokas, baseinų blokas ir abu blokus jungiančioji galerija, kuri dar sujungiama skaidrios dangos denginio konstrukcija.

Kiekvienas blokas, kaip konstrukcija, gali funkcionuoti atskirai (blokų sąlyčio kraštinėse galima formuoti gaisrinių skyrių ribas).

Sporto salės konstrukcija numatoma kaip gelžbetoninės kolonos, sujungtos monolitinėmis juostomis, langų sąramų aukštyje, denginio konstrukciją sudarytų pleninės santvaros sujungtos ryšiais tarpusavyje ir lengva stogo konstrukcija (paklotas su šilumine izoliacija ir hidroizoliacija ar didelio tarpatramio daugiasluoksnės denginio plokštės). Sporto salės potribūninės patalpos perdengiamos gelžbetonio konstrukcija, kaip ir pačios tribūnos, išskyrus stumdomas tribūnų dalis.

Galerijos 1a projektuojamas iš gelžbetoninių kolonų, rėminių sijų ir perdangos. Virš 1a projektuojam lengvų konstrukcijų sistema, leidžianti suformuoti išsikišusias pastato dalis (konsoles).

Skaidrus denginys projektuojamas iš lengvų konstrukcijų (plieninių ar aliuminio lydinių), su stiklo paketais tarp konstrukcinių elementų.

Baseino konstrukcijos būtų projektuojamos iš gelžbetonio konstrukcijų (baseino vonia, kolonos, rėminės sijos ir perdangos).

Denginio konstrukcija būtų projektuojama iš klijuoto medžio sijų, atremtų ant gelžbetoninių kolonų, žemesnioji perdanga (denginys) gelžbetoninis, ant kurio būtų galima dėti inžinerinę įrangą. Stogas perdengiamas lengvomis konstrukcijomis (paklotas su šilumine izoliacija ir hidroizoliacija ar didelio tarpatramio daugiasluoksnės denginio plokštės).

Pamatai būtų projektuojami pagal gautus geologinius duomenis, galimai poliniai arba seklieji.

VĖDINIMAS-ŠILDYMAS

#### BENDRIEJI DUOMENYS

Numatomam ,,Sporto ir pramogų centrui‘‘ pateikiami priešprojektiniai pasiūlymai šildymo, vėdinimo bei oro vėsinimo sistemoms, įvertinus įvairius veiksnius: architektūrinę statybinę dalį, pastato konfigūracijos ypatybes, pastato šilumines , orinio sandarumo, konstrukcijų medžiagas, klimatinius ir kitus aplinkos veiksnius, remiantis  galiojančiais techninių reikalavimų statybos reglamentais:

RSN 156-94  “Statybinė klimatologija”;

STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas".

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai".

HN 42:2009  “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas”.

HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“

STR2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas’’

HN 33-2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje''

STR 2.01.09:2005 „Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas“.

STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”.

A. VĖDINIMAS

LAUKO ORO PARAMETRAI

Sistemos  įrengimai pasirenkami atsižvelgiant į RSN 156-95 pateiktus klimatinius duomenis.

| PARAMETRAS | ŽIEMĄ | VASARĄ |
| --- | --- | --- |
| Temperatūra | -21ºC | +24,2 ºC |
| Entalpija | -19,6 kJ/kg | 52,2 kJ/kg |

### VIDAUS ORO PARAMETRAI

Skaičiuotini patalpų oro kiekiai parenkami pagal STR 2.09.02:2005 reikalavimus

Lentelėje pateikiamos rekomenduojamos vidaus sąlygos.

| Patalpų tipai | Funkcionavimo temperatūros apribojimai 0C | Oro judėjimo greitis m/s | Min. lauko oro kiekis m3/h·m2 arba oro kaita h-1 | Maks. Triukšmo lygis dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vasara | Žiema | Vasara | Žiema |  |  |
|  | Max | Norm | Min | max | Norm | Min |  |  |  |  |
| Daugiafunkcinė sporto salė | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 0.5 | 0.25 | 10,8 m3/h·m2 arba 28,8 m3/h žiūrovui,43,228,8 m3/h-sportininkui | 50 |
| Kitos sporto salės | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 0.5 | 0.25 | 10,8 m3/h·m2 arba 28,8 m3/h žmogui | 50 |
| Baseinas | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 0.5 | 0.25 | 50,4 m3/h žmogui+oras drėgmei pašalinti | 50 |
| Biurų patalpos | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 0.5 | 0.2 | 5,4 m3/h·m2 arba 36 m3/h žmogui | 40 |
| Restoranas | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 0.5 | 0.2 | 36 m3/žmogui ar m2 | 50 |
| Koridoriai žiūrovams | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 0.5 | 0.2 | 25,2 m3/h·m2 | 50 |
| Koridoriai ne žiūrovams | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 0.5 | 0.2 | 18 m3/h·m2 | 50 |
| Konferencijų salė | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 0.5 | 0.2 | 36 m3/h žmogui | 40 |
| WC ofisams |  |  |  | 21 | 19 | 17 |  |  | 72 m3/h klozetui | -- |
| Viešo naudojimo, sportininkų WC |  |  |  | 21 | 19 | 17 |  |  | 108 m3/h klozetui | -- |
| Sandėliai |  |  |  | 18 | 16 | 14 |  |  | 1 kartas/val. | 60 |
| Techninės patalpos |  |  |  | 18 | 16 | 14 |  |  | 1 kartas/val. | 60 |
| Medicininės paskirties patalpos | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 0.5 | 0.2 | 7,2 m3/hm2 | 40 |

Lentelėje nurodyti vėdinimui reikalingi minimalūs lauko oro kiekiai.

Multifunkcinės paskirties pastatams būdingas ypač netolygus patalpų užimtumas. Todėl numatoma projektuoti atskiras vėdinimo  sistemos atskiroms patalpų grupėms   bei siekiant  maksimaliai sumažinti eksploatacines išlaidas, esant netolygiam patalpų užimtumui.

Siūloma projektuoti atskiras vėdinimo sistemas:

- sporto salei , įvertinant vėdinimo sistemos darbą dviem  rėžimais - su žiūrovais ir be jų;

- persirengimo patalpoms (rūbinėms) prie sporto salės;

- baseino salei ;

- SPA centrui;

- persirengimo patalpoms (rūbinėms) prie baseino ;

- kitoms sporto salėms bei bėgimo takelių zonai ;

- pagrindiniam holui  bei vestibiuliui su rūbinėmis;

- kavinės bei virtuvės patalpoms;

- biuro patalpoms;

- susirinkimų salei;

- WC ir dušų patalpoms;

Projektuojant vėdinimo sistemas, tikslinga įrengti šiuolaikines mechanines oro tiekimo - šalinimo sistemas, numatant patalpoms šviežio oro pritekėjimą ir ištraukimą.

Vėdinimo sistemos susideda iš vėdinimo agregatų, automatizavimo sistemų, ortakių, komplektuojančių dalių bei kitų tinkamam patalpų vėdinimui užtikrinti būtinų elementų.

Projektuojant vėdinimo sistemas, turi būti numatytas tiekiamo oro pašildymas atgaunant šilumą iš šalinamo oro (rekuperacijos būdu) bei vandeniniu šildytuvu iš centrinės šildymo sistemos. Taip pat turi būti numatytas tiekiamo oro atvėsinimas iki darbo aplinkai tinkamos temperatūros, įrengiant oro vėsinimo sekciją bei reikiamo galingumo šalčio agregatą.

Vėdinimo įrenginiai turi būti pilnai automatizuoti, turėti valdymo ir reguliavimo galimybes. Vėdinimo agregatai turi atitikti EnEv (Reglamentas dėl energiją taupančios šilumos izoliacijos ir energiją taupančių įrenginių pastatuose)/ISO reikalavimus ir sertifikuoti Eurovent ar kitu analogišku sertifikatu. Vėdinimo įrenginiai turi būti su EU4 -EU7 klasės filtrais, rekuperatoriumi, vandeninio šildymo kaloriferiu, triukšmo slopintuvais. Įrenginio ventiliatoriai turi būti be diržinių pavarų, su dažnio keitikliais. Kintamo greičio pritekėjimo ir ištraukimo ventiliatoriai leidžia parinkti norimus oro kiekius priklausomai nuo paros laiko, sezono laikotarpio, patalpų užimtumo. Vėdinimo įrenginiai  turi būti su , gamykline automatika, laiko programomis, avarine indikacija bei apsauga nuo užšalimo.

Visi filtrai turi atitikti Eurovent 4/5 normas, turi turėti ISO 9001 kokybės ir ISO 14001 ekologinius sertifikatus taip pat atitikties sertifikatus pagal ECE/188 Europos standartus

Oro srautai vėdinimo sistemose turi būti subalansuoti, tam tikslui turi būti suprojektuotos ir įrengtos oro srauto reguliavimo sklendės.

Oro skirstytuvai parenkami taip, kad oro greitis darbo zonoje šiltuoju metų periodu turi būti 0,15-0,5 m/s, šaltuoju metų periodu 0,05-0,2 m/s.

Siekiant sumažinti energijos poreikius, vėdinimo įrenginius numatyti su šilumos atgavimo funkcija –rekuperatoriumi (šilumos atgavimas apie 60%-75% priklausomai nuo rekuperatoriaus tipo).  Rekuperatorius leidžia taupyti energijos kiekį, reikalingą oro šildymui ir šaldymui, atiduodamas dalį šalinamo iš patalpų oro šilumos/šalčio kiekį lauko orui. Šios sistemos turėtų užtikrinti normines mikroklimato sąlygas patalpose bei leistų sumažinti energetinius poreikius sistemų eksploatacijos metu. Visų vėdinimo sistemų agregatų valdymas numatomas centralizuotai per pastato valdymo sistemą

Vėdinimo įrenginius tikslingiausia  montuoti pastato viduje šiltose patalpose -  ventiliatorinėse rūsyje arba ant pastato stogo. Tai padidintų agregatų patikimumą bei ilgaamžiškumą, sumažintų triukšmo sklidimą į aplinką.

Montuojant pastato išorėje - lauke ant stogo , reikalingi spec. lauko išpildymo vėdinimo įrenginiai.

Vėdinimo agregatus, aptarnaujančius  drėgnas patalpas ir ištraukiančius orą iš drėgnų patalpų,  nepatartina numatyti lauko išpildymo  ir montuoti pastato išorėje, nes ženkliai padidėja agregatų patikimo veikimo rizika.  Reikalinga numatyti visas prieš užšalimą tinkančias priemones, kas  padidina investicinius kaštus apie 20 %. Vėdinimo agregatai  turi dirbti visą laiką, įskaitant ir naktį, jei ortakiai sumontuoti atvirai lauke. Nes sustabdžius vėdinimo agregatus, lauke esančiuose ortakiuose kondensuojasi oras, patenkantis iš dušinių ir kitų drėgnų patalpų.

Be to, esant vandeniniam kaloriferių šildymui, lauke montuojamiems agregatams reikėtų taikyti 35% etilenglikolį, kaip šilumos nešėją, tuo pačiu didinant kaloriferį bei eksploatacines išlaidas.

B.ŠILDYMAS

Turi būti užtikrinamos patalpų skaičiuotinos temperatūros žiemą, atsižvelgiant į higienos normas.

Pastato šilumos nuostoliai numatomi  kompensuoti   sekančiais būdais :

- Vandens šildymo sistema su šildymo prietaisais radiatoriais , konvektoriais;

- Vandenine grindų šildymo sistema;

- Orinio šildymo sistema;

Pastatui šildyti ,įvertinus  pagrindines patalpų grupes , numatomos atskiros šildymo sistemos ar jų šakos,  pajungtos nuo šilumos punkto.  Atskiros sistemos ar jų šakos  projektuojamos siekiant turėti galimybę  jų  reguliavimui , atjungimui remonto ar avarijos metu. Šildymo sistemos atšakose ir stovuose turi būti tiek uždaromosios, hidraulinio balansavimo ir reguliuojamosios armatūros, kiek jos reikia sistemai suderinti, paleisti, reguliuoti, patogiai ir taupiai eksploatuoti. Ant visų šildymo sistemų šakų projektuojama atjungimo ir balansavimo armatūra. Balansiniai ventiliai išankstinio nustatymo, su debito matavimo taškais.

Numatomos projektuoti dvivamzdės, priverstinės cirkuliacijos, šakotinės, kintamo srauto šildymo sistemos.

Daugiafunkcinė sporto salės šildymui tikslinga projektuoti orinio šildymo sistemą , sutapdintą su vėdinimo sistema bei numatyti recirkuliacinius beortakinius  šildymo agregatus.

Baseino , SPA bei  persirengimo patalpų ir dušinių  šildymui   tikslingiausia projektuti  vandeninę grindų šildymo sistemą, montuojant PEX vamzdžius grindų konstrukcijoje, numatant kiekvienos patalpos temperatūros reguliavimą patalpos termostato pagalba.  Baseino bei SPA patalpose taip pat būtų naudojamas orinis šildymas, sutapdintas su vėdinimo sistema.

Pagrindinio holo šildymui numatome grindų šildymo sistemą bei orinio šildymą per vėdinimo sistemą.

Administracinių patalpų , mažų sporto salių , techninių  patalpų ar atskirų pastato zonų su vitrininiais langais šildymui projektuosime  vandens šildymo sistemą  su šildymo prietaisais

Šildymo prietaisai – plieniniai radiatoriai ar konvektoriai numatomi su termostatiniais ventiliais, skirtais sistemos subalansavimui bei termostatiniais davikiais –patalpos temperatūros reguliavimui.  Esant dideliam  patalpų įstiklinimui – vitrininiams langams iki  grindų , šilumos nuostolių kompensavimui tikslinga naudoti grindinius konvektorius. Patalpų temperatūros reguliavimas vykdomas patalpos termostato pagalba.

Kad užkirsti šalto oro skverbimąsi į pastatą  šaltuoju metų periodu, virš pagrindinių durų  hole ir vestibiulyje numatomos oro užuolaidos.

C. Šilumos gamyba. ŠILUMINIS PUNKTAS

Įvertinus detalųjį planą,  pagrindinis  šilumos šaltinis projektuojamam objektui -  miesto šilumos tinklai.

Šilumos punktas projektuojamas remiantis galiojančiais techniniais reglamentais ,,Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis’’ ir  miesto Šilumos tinklų išduotomis techninėmis sąlygomis.

Šilumos punktas numatomas pastato rūsyje. Pastato šildymo ,vėdinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos jungiamos prie miesto šilumos tinklų pagal nepriklausomą schemą , naudojant plokštelinius šilumokaičių mazgus.

Šilumos punkte bus projektuojamas įvadinis šilumos apskaitos mazgas  bei atskiri plokštelinių šilumokaičių mazgai šildymo, grindų šildymo, vėdinimo kaloriferių , baseino vandens paruošimo sistemoms bei karšto vandens ruošimo sistemai.

Visų sistemų vandens temperatūra turi būti reguliuojama automatiškai elektroniniais reguliatoriais ir temperatūros  reguliavimo vožtuvais su elektroninėmis pavaromis pagal užduotas programas priklausomai nuo išorės oro temperatūros.   Cirkuliaciniai siurbliai turi būti elektroninio valdymo su dažnio keitikliais, palaikantys pastovų slėgį

#### VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SISTEMOS

#### BENDRIEJI DUOMENYS

Mažeikių sporto ir pramogų centro pastato  aprūpinimas  geriamos  kokybės  vandeniu ir nuotekų nuvedimas bus sprendžiamas  pagal  tolimesnėje projektavimo eigoje gautas UAB  ,,Mažeikių vandenys’’   technines  sąlygas ir galiojančius techninius reglamentus ir taisykles:

- STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.

- RSN 26-90 Vandens naudojimo normos.

- HN 44-1993 Lietuvos higienos norma..

- Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų  projektavimo ir įrengimo taisyklės. Patvirtinta 2009m.  gegužės 22d. Įsakymo Nr.1-168 redakcija''.

- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių  projektavimo ir įrengimo taisyklės. Patvirtinta 2009m.  gegužės 22d. Įsakymo Nr.1-168 redakcija''.

#### Lietaus nuotekų prijungimas prie  miesto tinklų bus sprendžiamas pagal UAB ,,Mažeikių vandenys'' gaunamas technines sąlygas

#### A.  VANDENTIEKIO  SISTEMOS

Nuo esamo d800  miesto vandentiekio tinklo  bus projektuojamas įvadas užtikrinantys reikalingą vandens tiekimą buities ir gaisriniams poreikiams.

Per sklypą paklotas magistralinis vandentiekis d800, kurio apsaugos zonas po 10m nuo jo ašies (negalimos projektuoti automobilių aikštelės).

Vandens  apskaitai  įvado patalpoje  bus projektuojami  dvisraučiai skaitikliai. Matavimo principas- du mechaniniai dviejų srautų skaitikliai su impulsiniu išėjimu į PVS. Vanduo vidaus gaisrų gesinimo poreikiams bus tiekimas  per atskiras įvadiniame mazge suprojektuotas linijas. Ant šių linijų bus suprojektuotos sklendės  ir atbuliniais  vožtuvais, taip pat atskira šaka bus projektuojama baseino technologijai. Slėgio pakėlimo įrengimų reikalingumas turės būti  nustatomas  kitoje projektavimo stadijoje pagal pateiktas technines sąlygas  ir  reikalingus slėgius technologiniams prietaisams. Tolimesnėje projektavimo eigoje  turės būti  užsakoma vandens kokybės analizė ir parenkamas paruošimo būdas. Pagal vandens kokybės tyrimų ataskaitas gali būti statomi vietiniai  vandens  valymo  įrengimai – filtrai. Nepertraukiamo vandens tiekimo vartotojams užtikrinimui filtrų regeneracijos metu, valymo įrengimų bus numatyti du komplektai, našumo po pusę maksimalaus debito kiekvienas. Filtrų regeneracija turi būti atliekama minimalaus vandens suvartojimo metu. Apsaugai nuo apkalkėjimo karštojo vandentiekio sistemose bus numatoma cheminė vandens stabilizacija su impulsiniu skaitikliu.

Pastate  bus projektuojamos  šios atskiros  sistemos :

1) buitinio    vandentiekio  sistema,

2) gaisrinio   vandentiekio  sistema.

3) baseino technologijos sistema

1) Buities  šaltojo ir karštojo vidaus  vandentiekio  sistema  tieks  vandenį  buities, gėrimo  reikalams, maisto  ruošimui kavinėje bei  teritorijos  laistymui .

Karštas vanduo pastatui bus ruošiamas centralizuotai pastato šiluminiame mazge projektuojamuose  šilumokaičiuose. Į šilumokaitį vanduo bus paduodamas iš šalto vandentiekio tinklų. Cirkuliacija bus užtikrinama cirkuliaciniais siurbliais per  cirkuliacinę liniją.

Atsižvelgiant į pastato konfigūraciją, magistralinėse karšto vandens linijose reikės numatyti kompensacines kilpas. Taip pat kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės turės būti įrengti termostatiniai temperatūros reguliatoriai.

Magistralės, stovai ir privedimai prie kolektorių dėžučių projektuojami iš plieninių cinkuotų vandentiekio vamzdžių arba iš plastikinių daugiasluoksnių, kuriuos sudaro viduje ir išorėje esantys plastikiniai sluoksniai iš balto PE-X bei vieno tarp jų esančio sluoksnio iš aliuminio. Privedimai  prie  prietaisų nuo  kolektorių projektuojami iš  daugiasluoksnio vamzdžio, klojamų grindyse su šiltinamuoju apvalkalu. Jungtys plastikinės presuojamos jungtys iš polifensulfono(PPSU) su fiksuojančiomis movomis, pagamintomis iš aukštos kokybės plieno. Vamzdynai montuojami grindyse  pagal  tiems  vamzdžiams  keliamus  reikalavimus.

Šalto vandentiekio  magistralės izoliuojamos nuo rasojimo  d=20mm  storio  kevalais,  o  atsišakojimai 10 mm  storio  kevalais. Karšto vandentiekio  magistralės izoliuojamos    d=40mm  storio  kevalais,  o privedimai 10 mm  storio  kevalais. Stovai bus projektuojami komunikacijų šachtose. Projektuojamos kolektorinės vandentiekio sistemos statant  spintelę, kurioje bus atjungimo armatūra.

Žolynų laistymui bei kietųjų dangų  plovimui išorės sienose bus numatyta įrengti laistymo čiaupus DN25 mm išorės sienose arba  grunte statomuose šulinėliuose. Šaltajam periodui bus numatytas šios sistemos ištuštinimas.

2) Pastato vidaus  gaisrų  gesinimas bus  projektuojamas  pagal gaisrinės saugos projekto dalyje pateiktą užduotį.

Projektuojama  atskira priešgaisrinio vandentiekio sistema tiekianti  vandenį  vidaus  gaisrų  gesinimui . Vanduo vidaus gaisrų  gesinimo poreikiams bus tiekimas dviem įvadais

Slėgio pakėlimo įrengimų pastatymo būtinumas gaisro poreikiams turės būti  nustatomas kitoje projektavimo stadijoje pagal pateiktas technines sąlygas  ir  atlikus hidraulinius skaičiavimus.

Vanduo  į  čiaupus  tiekiamas atskirais  stovais, prijungtais  prie  žiedinio vidaus  vandentiekio  tinklo. Prie  gaisrinių  čiaupų  statomi mygtukai ant skaitiklio  apvadų esančių  sklendžių  su  elektros  pavara  atidarymu distanciniu būdu.  Sistema  projektuojama  iš  plieninių suvirintų elektra vandentiekio  vamzdžių  P=16kg/cm2 . Visi vamzdynai dažomi antikoroziniais dažais. Suprojektuoti vamzdynai izoliuojami nuo rasojimo nedegia izoliacija    10mm  storio  kevalais.

Vanduo išorės gaisrų gesinimui numatomas iš greta esančio tvenkinio. Vandens kiekis išorės gaisrų gesinimui turi būti numatomas techniniame projekte įvertinant statinių tūrius, patalpų paskirtis.

3) Baseinų bei masažinių vonių technologinė įranga bus parenkama vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-572 (2005.07.12) patvirtinta Lietuvos higienos norma HN109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ bei LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-380 (2006.05.12) dėl įsakymo V-572 patvirtinimo pakeitimo ir papildymo. Baseino technologinė įranga turi būti sertifikuota Lietuvos Respublikoje.

Detalesnė informacija bus tikslinama techninio projekto metu pagal baseino technologinę užduotį.

#### B.BUITINĖS NUOTEKŲ  SISTEMOS

Pagal projektavimo konkurso  užduotį, bus suprojektuotas  pastate šios   nuotekų  sistemos

1)buitinės  ir  virtuvės gamybinių nuotekų  sistemos,

2)kondensato nuo vėdinimo ir vėsinimo įrengimų nuvedimo sistemos

Buities  nuotekų sistema  nuveda nuotekas  nuo buitinių prietaisų sanitariniuose mazguose, dušinėse, virtuvėse. Projektuojami   buitinių  nuotekų  tinklai, kurie  jungiami  išleistuvais prie projektuojamos  kiemo nuotekynės. Nuotekų  sistema  montuojama  iš  PVC  storasienių vamzdynų DN50 - DN150mm.  Plastikiniams  vamzdžiams   pereinant  per  perdangas  ir  šachtų  sienas –  ant stovų numatomos  tarpaukštinės ugnį sulaikančios movos.  Projektuojami sanitariniai prietaisai, kurie komplektuojami su svirtiniais vandenį taupančiais maišytuvais. Bendro naudojimo sanmazguose, prie praustuvų bus suprojektuoti bekontakčiai vandens ėmimo čiaupai su ličio baterijomis. Visuose sanitariniuose mazguose projektuojami vandens nubėgimo trapai.

Techninėse patalpose (ventkamerose, šiluminiame punkte, vandentiekio įvade) grindyse numatomi trapai, kurie  apsaugai nuo kvapų projektuojami su ,,sauso tipo''sifonu  ir apsauginiu vožtuvu nuo kvapų patekimo.

Kavinės virtuvės gamybinių nuotekų  vamzdynai projektuojami ketiniai su specialia  apsauga  vamzdyno  viduje, kuri  atspari aukštai  temperatūrai arba iš temperatūrai atsparaus plastiko. Technologiniai prietaisai prie nuotekų jungiamos su oro tarpu ne mažiau kaip 20mm. Maisto ruošimo patalpų   grindų  drenažui  projektuojami  nerūdijančio  plieno  latakai  su  grotelėmis  su išimamu nešmenų krepšeliu pagal  technologinius  brėžinius.  Virtuvės gamybinės nuotekos  prie  kiemo  tinklų  jungiamos atskiru  išleistuvu,  prieš  tai  apvalius riebalų  gaudyklėje, įvertinanti projektuojamos virtuvės našumą. Riebalų  gaudyklė  bus statoma    lauke  šalia  pastato, jos lygio indikatoriai  turi  būt sujungti  su  PVS   (pastato  valdymo sistema).

Nuo ,,Vėsinimo'' projekto dalyje patalpose numatomų projektuoti vėsinimo kasečių bus nuvedamas kondensatas. Tam tikslui bus projektuojama  metalo polimerinių vamzdžių sistema , kuri su specialia pajungimo mova surinktą kondensatą horizontaliais vamzdynais iš PVC vamzdžių nuveda į komunikacijų šachtose projektuojamus stovus. Jungimasis prie nuotekų tinklų vykdomas per sifoną su hidroužtvara  ir kvapų užsklanda arba į trapus su ,,sauso'' tipo sifonais .  Taip pat pagal situaciją aukštų planuose  galimas kondensato jungimas prie projektuojamų sanitarinių prietaisų sifonų. Variantai bus konkretizuojami tolimesnėje projektavimo eigoje pagal pateiktas vėsinimo dalies užduotis. Ant stovų numatomos  tarpaukštinės ugnį  sulaikančios movos.

C.LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS

Į lietaus nuotekų tinklus bus suleidžiamos lietaus ir pavasario sniego tirpsmo vanduo nuo kietųjų dangų ir stogų. Lietaus nuotekų nuvedimas nuo projektuojamų pastatų stogų bus suprojektuoti vidiniai lietvamzdžiai.

Pagal architektūrinėje-konstrukcinėje dalyje numatomą suprojektuoti stogo plano latakų sistemą bus  projektuojamos lietaus atitinkamo pralaidumo įlajos, iš kurių  vidiniais stovais  ir  išleistuvai nuvedamos į projektuojamus kiemo lietaus nuotekų tinklus.  Lietaus  įlajos bus šildomos elektros  kabeliu .  Lietaus nuotekų sistemos stovai  iš  PVC  nuotekų   vamzdžių. Stovai, kurių aukštis daugiau 10m, bus projektuojami iš  slėginių nuotekų vamzdžių.

Vamzdynai suprojektuoti patalpose, kur padidinti akustiniai reikalavimai, bus izoliuojami nuo triukšmo nedegia izoliacija. Visi nuotekų vamzdynai montuojami paslėptai. Vamzdynai bus izoliuojami nuo rasojimo nedegia izoliacija. Nuotekų  vamzdynai  turi  būti klojami su nuolydžiais, užtikrinančiais  savaiminį  tinklo  valumą.

Vamzdynai, projektuojami  nešildomose techninio aukšto patalpose, bus šildomi elektros kabeliu ir izoliuojami nedegia izoliacija.

Lietaus nuotekos nuo automobilių parkavimo aikštelių prieš išleidžiant į miesto nuotekų tinklus privalės būti valomos naftos produktų atskirtuve. Už naftos produktų atskirtuvo turės būti įrengiamas mėginių paėmimo šulinys, nuotekų kokybei tikrinti.

ELEKTROTECHNINĖ DALIS

Ruošiant elektrotechninės dalies  projektą turi būti įvertinti sekantieji normatyviniai bei teisiniai dokumentai:

- Elektros įrenginių įrengimo  bendrosios taisyklės EĮĮB-2012 .

- Naturalūs ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. HN 98/2000  Higienos normos.

- Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. AEĮĮT-2011.

4.        Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. GEĮĮT-2012.

- Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės.ELIĮT-2012.

- Statinio apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo STR 2.01.06:2009.

7.        Elektros įžeminimas ir apsauga nuo viršįtampių. Antras skyrius. Elektros

liniojos irinstaliacija.

8.	Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės 	SPTPEĮĮ-2013.

9.       Statinio projektavimas. STR 1.05.06:2010.

Ruošiant elektrotechninės dalies vidaus tinklų projektą turi būti įvertinta architektūrinė statybinė projekto dalis, užsakovo pateikti reikalavimai bei technologinių dalių užduotys. Taip pat elktrotechninės dalies vidaus tinklų sprendiniai priklausys nuo AB LESTO išduotų techninių sąlygų elektros energijos tiekimui. Projektuojamas  objektas nuo AB LESTO energetinės sistemos  turi būti aprūpinamas pagal II-rą  patikimumo kategoriją.  Pareikalaujami galingumai paaiškės ruošiant techninį projektą kuomet bus žinomi elektros energijos poreikiai kitoms pastato inžinetinėms sistemoms.Įvadinis-paskirstymo skydas  dviejų sekcijų .Skydo  sekcijose turi būti numatytos daugiapakopės kondensatorių baterijos reaktyvinės galios kompensacijai. Daugiapakopių kondensatorių baterijų pakopų prijungimas valdomas valdymo ir kontrolė blokų pagalba, priklausomai nuo apkrovos ir galios koeficiento. Įvadiniame skyde nueinančių linijų apsaugai numatoma reikiamo amperažo automatiniai jungikliai. Taip pat skyde turi būti numatytos priemonės elektros energijos vartotojų atjungimui gaisro atvėju, išskyrus tuos, kurie turi veikti gaisro metu.

Rezerviniam svarbiausių elektros energijos vartotojų, kuriems energija turi būti tiekima pagal I-mą patikimumo kategoriją, maitinimui turi būti numatytas rezervinio elektros energijos tiekimo šaltinis.š Šiam tikslui siūloma panaudoti  konteinerinio tipo  reikiamos galios dyzelinį elektros generatorių (DG). DG turi būti  komplektuojamas su automatinio rezervo įjungimo  (ARĮ), valdymo ir kontrolės bloku, kuris sumontuojamas elektros skydinės patalpoje. Pats DG sumontuojamas pastato išorėje. Vieta parenkama sekančiose projektavimo stadijose ir gali priklausyti nuo AB LESTO išduotų prisijungimo sąlygų.  Dingus įtampai abiejose įvadinio skydo  sekcijose, automatiškai pasileidžia DG. Atstačius energijos tiekimą iš AB LESTO energetinės sistemos DG automatiškai stabdomas.

Elektros energijos vartotojų, kuriems energijos tiekime negalimos ir komutacinės pauzės, maitinimui turi būti  numatomas reikiamos galios nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS-as. UPS'o autonominio darbo trukmė, esant  DG turi būti 10÷15 min. Pet  UPS-ą užmaitinama įvairi ryšių, signalizacijos, įgarsinimo įranga ir pan.

Magistraliniai tinklai turi būti  išpildomi kabeliais su reikiamo skerspjūvio varinėmis gyslomis, PVC izoliacija ir išoriniu apvalkalu. Kabeliai klojami PVC vamzdžiuose statybinėmis konstrukcijomis, rūsyje  ant kabelinių kopėčių koridorių ir techninių patalpų palubėje virš pakabinamų lubų bei stovuose vamzdžiuose .Per perdangas ir ugniasienes kabeliai turi būti klojami viniplastiniuose vamzdžiuose, kurie paklojus kabelius užtaisomi lengvai išardoma ugniai atsparia medžiaga. 0,3m virš ir žemiau perdangos arba į abi puses nuo ugniasienės minėti vamzdžiai nudažomi ugniai atspariais dažais.

Pagrindiniais elektros energijos vartotojais pastate yra apšvietimo  prietaisai,  šildymo kabeliai,  pritekėjimo ir ištraukimo ventiliacijos sistemų varikliai, šaldymo mašinos, kondicionieriai, elektrinės oro užuolaidos, elektrinės karšto vandens ruošimo talpos, pirčių elektrinės krosnelės, baseino technologinė įranga, kompiutreinė, ryšių bei technologinė įranga ir įvairus vartotojai, jungiami per rozetes.

Grupiniai jėgos ir apšvietimo tinklai išpildomi kabeliais su varinėmis gyslomis, kurių gyslų izoliacija ir išorinis apvalkalas ir PVC plastikato. Gyslų skerspjūvis parenkamas priklausomai nuo jungiamos prie linijos apkrovos ir nuo jos ilgio. Kabelių gyslos monolitinės.

Patalpose turi būti  įrengtas bendrasis (darbo), avarinis, evakuacinįis ir signalinis apšvietimas  prie priešgaisrinių čiaupų.  Bendrasis apšvietimas jungiamas prie apšvietimo skydelių (AS) ir subendrintų apšvietimo-jėgos skydelių (AJS), o avarinis, evakuacinis ir signalinis prie avarinio  apšvietimo skydelių    (AAS). Grupiniai apšvietimo tinklai išpildomi kabeliais su varinėmis gyslomis su PVC izoliacija ir išoriniu apvalkalu, kurie klojami viniplastiniuose vamzdžiuose virš pakabinamų lubų ant kabelinių kopėtėlių  ir sienose. Techninėse patalpose kur nenumatomos pakabinamos lubos, kabelių klojimui ir šviestuvų tvirtinimui  galima panaudoti   plieninius cinkuotus  profilius.

Apšvietos lygiai priimami pagal higienos normų reikalavimus, taip pat šviestuvų skaičius, jų apsaugos klasė ir lempų galingumas. Apšvietimo valdymas turi būti  vietinis ir centralizuotas. Turi būti  galimybę  patalpose  apšvietimą valdyti iš kelių vietų.

Evakuaciniai šviestuvai bei šviečiantieji ženklai prie priešgaisrinių čiaupų dega pastoviai. Jų atjungimas galimas iš atitinkamų skydelių.  Avariniai ir evakuaciniai šviestuvai bei šviečiantieji ženklai prie priešgaisrinių čiaupų su akumuliaciniais  įdėklais vienai valandai, todėl gaisro metu atjungus magistralinius tinklus įvadiniuose skyduose, šie šviestuvai dega toliau. Evakuaciniai  šviestuvai bei šviečiantieji ženklai prie priešgaisrinių čiaupų jungiami betarpiškai prie avarinio apšvietimo skydelių (AAS).

Grupiniai jėgos tinklai nuo skydelių  klojami vamzdžiuose grindų paruošiamajame sluoksnyje,o taip virš pakabinamų lubų ant cinkuotų kabelinių konstrukcijų arba tvirtinant prie perdangos. Apšvietimo grupiniai tinklai klojami   virš pakabinamų lubų PVC  vamzdžiuose ir ant cinkuotų kabelinių konstrukcijų koridoriuose. Konkretus kiekvienoje vietoje statomų rozečių skaičius, jungiamų nuo jėgos skydelių  turi būti nurodytas plane su jėgos elektros tinklais. Taip pat kiekvienoje patalpoje turi būti įrengtos papildomos rozetės, jungiamos prie skydelių JS ir skirtos įvairios kilnojamos įrangos bei valymo inventoriaus prijungimui.

Pastato elektros tinkle turėtų būti įrengta trijų pakopų apsaug nuo viršįtampių, sumontuojant ‘’B’’,’’C’’ ir ‘’D’’ klasės viršįtampių ribotuvus. ’’B’’ ir ‘’C’’ klasės iškrovikliai sumontuojami kiekvienoje įvadinio-paskirstymo skydo sekcijoje. Tinkluose, maitinančiuose kompiuterinę ir visą kitą ryšių įrangą per UPS’us,  ‘’C’’ ir  ‘’D’’klasės iškrovikliai  papildomai sumontuojami  grupiniuose jėgos skydeliuose.

Projektuojamam įvadiniam-paskirstymo skydui  turi būti įrengtas pakartotinio įžeminimo kontūras. Pakartotinio įžeminimo kontūro įrengimo vieta nurodoma lauko tinklų projekte. Pakartotinio įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 10 omų. Tas pat kontūras tarnauja ir kaip žaibosaugos tinklo įžeminimas. Pastato apsaugai nuo tiesioginių žaibo smūgių bus numatyta III-ios kategorijos žaibosaugos sistema.

Visos metalinės  dalys, nesančios po įtampa, bet galinčios po ja atsirasti, pažeidus izoliaciją ar kitu būdu, turi būti įžemintos. Įžeminimui panaudojama kabelių įžeminimo gysla  PEN. Tinklo montažą ir įžeminimą atlikti laikantis galiojančių normų ir taisyklių reikalavimų.

PRELIMINARIOS STATYBOS KAINOS SKAIČIAVIMAS*

*-Sudaryta 2014.03 kainų lygyje